1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

В настоящем томе проектной документации рассматриваются вопросы автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода Многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе  дом 41А корп.1, корп.2.

Проектная документация разработана на основании технического задания Заказчика, архитектурно строительных чертежей и действующих нормативных  документов:

-Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию»;

-ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 113.13330.2012 -СНиП 21.02.-99* «Стоянки легковых автомобилей»;

-МГСН 5.01-01* «Стоянки легковых автомобилей»;

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с учетом Пособия МДС 21-1-98;

-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих  защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

-НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

-НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

-СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;

-СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации  и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

-СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Объект представляет собой пяти этажное здание с подвалом, отапливаемое. Здание Гаража-стоянки предназначено для постоянного хранения легковых автомобилей. Гараж-стоянка по технологии автостоянок относится к отдельно стоящей, наземно-подземной, закрытой с полумеханизированной парковкой.

Объем всего здания разделен вертикально на два пожарных отсека      (ПО1 – оси 1-7 и ПО2 – оси 7-16) по оси 7 противопожарной стеной 1 типа с пределом огнестойкости REI 150.

Помещения автостоянок с вместимостью до 100 машинных мест каждая связаны поэтажно устройством грузовых лифтов для транспортировки автомобилей. Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями смежного пожарного отсека осуществляется через тамбур-шлюзы.

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас. Все несущие конструкции перекрытий, лестниц выполняются из монолитного железобетона. Кровля плоская, рулонная, совмещенная с внутренними водостоками. Ограждающие конструкции – заполнение железобетонного каркаса пенобетонными блоками толщиной 200мм и сэндвич-панели с минеральным заполнением толщиной 150 мм.

Гараж- стоянка относится:

- по степени огнестойкости ко II категории

- по конструктивной пожарной опасности к классу «СО»

- по взрывопожарной и пожарной опасности к категории «В»

-по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2

Площадь застройки – 5381 м2, общая площадь здания – 26890 м2.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ.

1. На основании требований пунктов 6.2.1, 6.5.3 СП 113.13330.2012 здание автостоянки оборудуется автоматической установкой водяного пожаротушения спринклерного типа (АУВП) и внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ).

2. В качестве огнетушащего вещества для защиты помещений принята вода, как наиболее экономичное средство тушения для данного объекта.

3. Согласно Технического задания Заказчика источником водоснабжения  проектируемого здания служит существующий ввод водопровода  2Ø200 (от городской сети Ø400) на территории фирмы «Ремстрой ЛТД»,обеспечивающий максимальный потребный расход воды для внутреннего пожаротушения при минимальном напоре 10 м.вод.ст.

4. Для обеспечения потребных напоров системы АУВП предусматривается подключение двумя трубопроводами Ø200(четыре узла управления п.5.7.5 СП5.13130.2009) к существующему напорному кольцу насосной станции пожаротушения, расположенной на первом этаже в здания фирмы «Ремстрой ЛТД».

5. Система ВПВ запитывается от существующих вводов 2 Ø200 двумя трубопроводами Ø100 (более 12 пожарных кранов п.5.4.2 СП 30.13330.2012) до проектируемого здания.

6.Наружное пожаротушение для г. Москвы принимается 110л/с согласно статье 68 таблице 7 Федерального закона РФ № 123 от 22.07.2008 года из трех гидрантов, установленных на сети городского водопровода.

7. В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и  НПБ 110-03 все помещения  автостоянки подлежат защите  автоматическим водяным пожаротушением, кроме  помещений:

-с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

-венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,   бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

-категории В4 и Д по пожарной опасности;

-лестничных клеток.

3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Внутренний противопожарный водопровод и автоматическая установка водяного пожаротушения автостоянки приняты раздельной согласно п. 3.9.          МГСН 5.01-01*.

3.1. Автоматическая установка водяного пожаротушения

спринклерного типа

(первая группа насосов – существующие насосы АУВП

фирмы Ремстрой ЛТД).

Автоматическая установка водяного пожаротушения автостоянки обслуживается четырьмя узлами управления, которые устанавливаются в помещении проектируемой насосной станции на отм. -4,200.

В качестве узла управления принят клапан спринклерный водяной модели  AV-1  Ду150 мм в комплекте с обвязкой и замедляющей камерой фирмы «Tyco Buiding Services  Products» (Grinnell).

Спринклерная установка включается в работу автоматически: при повышении   температуры выше 57 0С разрушается колба спринклерного оросителя, в системе падает давление, включаются существующие пожарные насосы и вода поступает на очаг пожара.

В качестве оросителей в защищаемых помещениях автостоянки приняты оросители спринклерные водяные универсальные  TY-B/TY-FRB  модели TY3651 (TD508M) 1/2", К- фактор = 80, колба 5 мм ( G) 57 0С, бронзовые, фирмы «Tyco Building Services Products»  (Grinnell),  установленные розеткой вверх под потолком.

Для административных помещений, коридоров и холлов пятого этажа, оборудованных подвесными потолками, приняты оросители спринклерные водяные скрытые модели TY 3551 (RFII) 1/2", К- фактор = 80, колба 5 мм , температура срабатывания оросителя  68 0С, крышки 57 0С, бронзовые, фирмы «Tyco Building Services Products»  (Grinnell)

Расстояние между оросителями принимается по расчету и так же с учетом конструкции перекрытия, расположения вентиляции и светильников, но не более 2м от стен и 4м между водяными оросителями.

Согласно приложению Б СП 5.13130.2009 помещения автостоянки относятся ко второй группе помещений по степени опасности развития пожара. Интенсивность орошения водой этих помещений во время пожара принимается 0,12 л/с на  1 м2 площади пола, на основании таблицы 5.1. СП 5.13130.2009.

Продолжительность работы установки водяного пожаротушения (нормативная) – 60 минут.

На основании требований пункта 5.1.16  СП 113.13330.2012 в помещениях автостоянки устанавливаются дренчерные завесы с автоматическим пуском над дверными проёмами тамбуров-шлюзов со стороны автостоянки.

В подземной части автостоянки перед въездом в тамбур-шлюзы грузовых лифтов предусматривается устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей (п.5.1.37 СП 113.13330.2012) смотри раздел ОВ.

Питание водой дренчерных завес осуществляется от питающих трубопроводов спринклерной секции.

Расстояние между дренчерными оросителями принимается из расчета      расхода воды 1 л/с на 1 м ширины проема.

В качестве дренчерных оросителей приняты  оросители для дренчерной завесы  NPT 1/2", коэффициент производительности 0,25 дм3/с,  бронзовые, фирмы «Chang Der».

Автоматическое открытие соленоидных клапанов дренчерных завес осуществляется от сигналов с сигнализаторов давления, установленных на узле управления  спринклерной секции.

Время работы дренчерных завес над дверными проёмами тамбуров-шлюзов со стороны автостоянки - 60 минут.

Трубопроводы АУВП автостоянки монтируются на сварке из стальных электросварных и водогазопроводных труб Ø200÷25.

3.2. Внутренний противопожарный водопровод

(вторая группа насосов - проектируемая).

Объем помещения автостоянки составляет более 5000 куб. м., на основании п.6.2.1 СП113.13330.2012 и табл. 2 СП 10.13130.2009 минимальный расход воды для внутреннего противопожарного водопровода принимается – две струи по       5,2 л/с каждая.

Расход воды на работу внутреннего противопожарного водопровода автостоянки составляет 10,4 л/с (работа двух пожарных кранов Ø65 с  расходом          5,2 л/с каждый при высоте компактной струи 12 м).

Время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет три часа на основании п. 4.1.10. СП 10.13130.2009.

Пожарные краны необходимо установить  из  расчета  одновременного  орошения  любой  точки помещений  двумя  струями.

Пожарные краны Ø65 устанавливаются в шкафах фирмы «Пульс». В каждом пожарном шкафу предусматривается по два огнетушителя ОУ-5.

Трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода здания проектируются из стальных электросварных и водогазопроводных труб Ø100÷25.

Система внутреннего пожаротушения принята кольцевой.

4. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

4.1 Автоматическая установка водяного пожаротушения

спринклерного типа

(первая группа насосов - существующие насосы АУВП

фирмы «Ремстрой ЛТД»)

Максимальный расход воды для работы автоматической установки водяного пожаротушения для защиты помещений автостоянки определился по формуле:

Q = Qспр. + Qдр.завес

где:  Qспр. – расчетный расход воды для работы спринклерной установки, л/с;

Qдр.завес – расчетный расход воды на работу дренчерных завес над

дверными проемами тамбур-шлюзов, л/с.

- Расчетный расход воды для работы спринклерной установки определился по формуле:

Qспр. = (S расчетная × I расчетная)

где:  S расчетная  – площадь для расчета расхода воды спринклерной

установки, м2,

I расчетная  - нормативная интенсивность орошения для спринклерной

установки, л/с×м2.

Qспр. = 240 × 0,12 = 28,8 (л/с)

В соответствии с пунктом 5.1.4 таблицы 5.1 СП 5.13130.2009 принимаем расчетный расход воды для работы спринклерной установки 30 л/с.

- Расчетный расход воды на работу дренчерных завес:

Qдр.завес = q × n × 1,013

где:  q  – расход воды через ороситель дренчерный, л/с,

n  - количество оросителей дренчерных завес, шт.,

1,013 – коэффициент на неравномерность работы дренчерных

оросителей.

q=k×^h

где:   k=0,43 - коэффициент производительности дренчерного оросителя

универсального,

h=7 м - минимальный свободный напор перед дренчерным

оросителем.

q=0,43×^7= 1,14 (л/с)

- Расход воды при работе дренчерных завес составляет:

Qдр.завес = 1,14х10х1,013 = 11,55 л/с

Таким образом, максимальный расчетный расход воды для внутреннего        пожаротушения  составляет:

Q  = 30,0 + 11,55= 41,55 л/с     (149,58м3/час)

- Расчетный напор на отметке пола насосной станции спринклерной   установки при расходе 41,55  л/с:

Н = Н св. + Н геом. + Н лин.  + Н мест.  + Н кл .,

где:   Н св. - свободный напор у оросителя, м

Н геом. - разность геометрических отметок между наиболее

удаленным  оросителем и уровнем пола  узла управления, м;

Н лин.   - сумма линейных потерь в питательных и в

распределительных  трубопроводах, м;

Н мест.  - потери напора на местные сопротивления,

принимаемые равными  20% от  суммы линейных потерь, м;

Н кл.     -  потери напора в узле управления, м.( по паспортным

данным).

Н = 11,8 + 23,8 + 11,2 + 2,24 + 1,6= 50,64 м

- Для определения напора, создаваемого пожарным насосом спринклерной установки под узлом управления, был произведен гидравлический расчет насосной станции.

Напор, создаваемый насосом и обеспечивающий работу автоматической установки водяного пожаротушения автостоянки, определился по формуле:

Н НАС. = Н + ( ( h ВСАС.+ ( h НАП.) + Н НАР - Н ПОД. ,

где:         Н НАС.  -  напор, создаваемый насосом при максимальном

расчетном расходе,  м;

Н - напор под узлом управления, м;

(h ВСАС. - сумма потерь напора во всасывающем трубопроводе

насосной станции, м;

(h НАП. -  сумма потерь напора в напорном трубопроводе

насосной станции, м;

Н НАР – потери напора в наружной сети, м;

Н ПОД.   -  подпор горводопровода, м;

ННАС. = 50,64 + 6,2 + 1,8 – 10 = 48,64 м.

4.2. Внутренний противопожарный водопровод

(вторая группа насосов- проектируемая).

- Расчетный расход воды для работы внутреннего противопожарного водопровода составляет Qпк =10,4 л/с (работа двух пожарных кранов с расходом 5,2 л/с при свободном напоре у пожарного крана 19,9 м).

Расчетный напор на отметке пола насосной станции установки внутреннего  противопожарного водопровода при расходе 10,4 л/с:

Н = Н св. + Н геом. + Н лин.  + Н мест.,

где:   Н св. - свободный напор у пожарного крана, м;

Н геом. - разность геометрических отметок между трубопроводом пожарного крана и отметкой оси насоса, м;

Н лин.  - сумма линейных потерь в питательных и в распределительных трубопроводах, м;

Н мест  – потери напора на местные сопротивления, принимаемые равными 20% от суммы линейных потерь, м.

Н = 19,9 + 21,85 + 6,73 + 1,35 = 49,83 м

- Для определения напора, создаваемого пожарным насосом внутреннего противопожарного водопровода под задвижкой после напорного коллектора, был произведен гидравлический расчет насосной станции.

Напор, создаваемый насосом и обеспечивающий работу сети ВПВ, определился по формуле:

Н НАС. = Н задв.+ ( ( h ВСАС.+ ( h НАП.) - Н ПОД. ,

где:         Н НАС.  -  напор, создаваемый насосом при максимальном

расчетном расходе,  м;

Н - напор под узлом задвижкой, м;

(h ВСАС. – сумма потерь напора во всасывающем трубопроводе

насосной станции, м;

(h НАП. –  сумма потерь напора в напорном трубопроводе

насосной станции, м;

Н ПОД.   -  подпор горводопровода, м;

ННАС. = 49,83 + 5 – 10 = 44,83 м.

5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.

Первая группа насосов – существующая в помещении насосной станции фирмы «Ремстрой ЛТД»(Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерного типа.):

- два насоса фирмы «GRUNDFOS» производительностью  Q=210 м3/ч и напором Н=54 м. вод. ст. с электродвигателем N=40 кВт  каждый (сущ.);

- насос подкачки «жокей» CR 8-60 фирмы «GRUNDFOS» производительностью Q=10,0 м3 /ч и напором Н=67 м. вод. ст. с электродвигателем N=3,7 кВт;

- мембранный напорный бак V=100л  фирмы «Reflex»(сущ.).

В проектируемой насосной станции в здании гаража-стоянки устанавливаются:

- четыре узла управления, с обвязкой, с замедляющей камерой, Ду=150мм;

- сигнализаторы давления;

- запорная арматура со встроенным концевым выключателем;

- манометры избыточного давления показывающие.

Вторая группа насосов – проектируемая в помещении насосной станции здания гаража-стоянки(система ВПВ):

- два насоса марки CR 45-3-2 фирмы «GRUNDFOS» производительностью

Q= 42 м3 /ч и напором Н=49,2 м. вод. ст. с электродвигателем N=11 кВт каждый;

- мембранный напорный бак V=60л  фирмы «Reflex»;

- запорная арматура со встроенным концевым выключателем;

- манометры избыточного давления показывающие.

Насосы ВПВ включаются от кнопок у пожарных кранов.

В случае необходимости предусматривается подача воды в сеть  внутреннего противопожарного водопровода мобильными средствами (пожарными автомашинами). Для этой цели из помещения насосной станции от напорной линии пожарных насосов на наружную стену здания выводятся две соединительные напорные головки для пожарного оборудования ГМ-80 с установкой задвижек и обратных клапанов в помещении насосной станции. Головки служат для присоединения рукавов пожарных  автомашин.

# 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ

# МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Работы по монтажу автоматических установок пожаротушения должны осуществляться в три этапа.

1. Проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах здания, разметка трасс и установка опорных конструкций для трубопроводов, кронштейнов и т. д.; закладка труб в фундаменты, стены, полы и перекрытия.

2. Отверстия в стенах и перекрытиях, выполнять по месту, не задевая        арматуру.

3.Работы по монтажу трубопроводов, оросителей, арматуры, и т. д. и так же  подключению к ним электрических проводок.

При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены:

- прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам;

- надежность закрепления труб на опорных конструкциях;

- возможность их осмотра, а также промывки и продувки.

После монтажа все трубопроводы промываются. Работы по промывке оформляются актами, предъявляемыми при сдаче в эксплуатацию.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

Монтаж и демонтаж оборудования, арматуры и трубопроводов внутреннего пожаротушения производить только:

- при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

- исправным инструментом.

При испытании  систем АУВП и ВПВ повышенными давлениями, лица должны находиться в безопасном месте.

При эксплуатации установки должны выполняться следующие правила:

1. Ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле.

2. Ремонтные работы  электрооборудования  производить   после отключения электропитания.

3. Все работы на высоте выполнять в составе  не  менее  двух человек с обеспечением страховочного оборудования.

4. Очистку и окраску производить при снятии напряжения с ближайших токоведущих элементов.

5. При ремонтных работах, в случае необходимости, должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 12В.

6. Испытания гидравлические и пневматические должны производиться в соответствии с Правилами Госгортехнадзора.

# ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о соответствии проектной документации

объект: Многоэтажная гараж-стоянка.

шифр: 27.02.2015 ПТ

адрес: г.Москва, Коровинское шоссе, дом 41А, корп.1, корп.2

Настоящим подтверждаю, что проектная документация соответствует заданию на проектирование, градостроительному плану земельного участка, градостроительным регламентам, а также документам об использовании земельного участка для строительства.

Проектная документация выполнена с соблюдением нормативных документов в области проектирования, действующих на территории Российской Федерации, технических условий городских инженерных служб и специальных технических условий.

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают: конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и окружающей среды, устойчивую работу объекта в условиях чрезвычайных ситуаций при условии соблюдения принятых проектных решений.

# Главный инженер проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . Ярмак И.Л.

«___»___________ 2015 г.